附件1：维修保养要求
	设备名称
	主要维保内容
	备注

	热泵机组
	1、清扫设备灰尘，风机轴承加润滑油3个月1次
2、循环泵的清洗（3个月1次）
3、电器开关，接线检查（3个月1次）
3、温感探头检查及更换（3个月1次）
4、翅片清洗每季次
5、机组巡查检修（3个月1次）
6、优化运行（3个月1次）
7、压缩机维修/更换（故障时）
	其中清洗翅片采用专业的翅片清洗剂

	不锈钢
保温水箱
	1、水箱内部清洗，（6个月1次）
2、水箱基础防锈（1年1次）
3、开关阀门检查（1个月1次）
4、漏水维修（水箱整体更换除外）
	

	水泵
	1、外观清扫（3个月1次）
2、接线检查（3个月1次）
3、轴承润滑（3个月1次）
4、漏水检查（1个月1次）
5、维修（更换机器密封\电机）
	各功能水泵

	过滤器
	1、 “Ｙ”型过滤器清洗（1个月1次）
	

	控制系统
	1、外观清扫（3个月1次）
2、接线检查（3个月1次）
3、开关复位（3个月1次）
4、电器元件检查（3个月1次）
5、水位探头的检查（3月1次）
6、维修
	

	管道系统
	1、 管道支架防锈（1年1次）
2、 电磁阀检查（1个月1次）
3、 阀门检查、维修，冷热水管道维修（3个月1次）
4、 减压阀维修(故障时)
5、 管道软接、法兰连接漏水维修（故障时）
	含：天面系统冷水管道、天面及室内的热水管道(室内龙头、混水器除外)


